## Slide 1
Городской технологический университет
Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции
Курсовая работа
Расчёт системы отопления двухэтажного жилого дома
Киров · 2026
Выполнил(а)
Лебедев Артём, группа ТГВ-23
Научный руководитель
Зотова И. А., старший преподаватель
Notes: Уважаемые члены комиссии, разрешите представить курсовую работу по дисциплине «Отопление» на тему «Расчёт системы отопления двухэтажного жилого дома». Работу выполнил студент группы ТГВ-23 Лебедев Артём, руководитель — старший преподаватель кафедры Зотова И. А. Цель работы — выполнить полный теплотехнический расчёт и подобрать оборудование системы отопления для конкретного объекта в городе Кирове. Перехожу к постановке цели и задач.

## Slide 2
Научный аппарат
Цель и задачи работы
Объект
Объект исследования — система отопления двухэтажного жилого дома площадью 180 м² в городе Киров.
Предмет
Предмет исследования — теплопотери через ограждающие конструкции и подбор отопительного оборудования для восьми отапливаемых помещений.
Цель
Цель — рассчитать систему отопления двухэтажного жилого дома и подобрать её оборудование.
Задачи
01
Принять исходные данные объекта: два этажа, 180 м², восемь отапливаемых помещений, город Киров.
02
Рассчитать теплопотери через ограждающие конструкции по восьми помещениям.
03
Проверить сопротивления теплопередаче ограждений по требуемым значениям.
04
Подобрать отопительные приборы и диаметры трубопроводов, оформить спецификацию.
Notes: Цель работы — рассчитать систему отопления двухэтажного жилого дома и подобрать её оборудование. Объект — дом площадью 180 квадратных метров в Кирове, предмет — теплопотери через ограждающие конструкции и подбор оборудования. Для этого поставлены четыре задачи: принять исходные данные, рассчитать теплопотери по восьми помещениям, проверить сопротивления теплопередаче и подобрать приборы с трубопроводами. Дальше перейдём к исходным данным объекта.

## Slide 3
Исходные данные
Объект расчёта: двухэтажный жилой дом, 180 м², г. Киров
180 м²
Отапливаемая площадь
Два этажа, восемь отапливаемых помещений
2 этажа
Этажность
Первый и второй этажи
8
Отапливаемых помещений
Четыре помещения на первом этаже, четыре — на втором
−31 °C
Расчётная температура наружного воздуха
Для города Кирова, холодный период
+20 °C
Расчётная температура внутреннего воздуха
Жилые помещения
51 °C
Расчётный температурный перепад
Разность внутренней и наружной температур
Расчётная температура наружного воздуха принята для города Кирова — минус 31 °C по данным СП «Тепловая защита зданий».
Свод правил «Тепловая защита зданий»
Notes: Исходные данные приняты по одному конкретному объекту — двухэтажному жилому дому общей отапливаемой площадью 180 квадратных метров в городе Кирове. В доме восемь отапливаемых помещений: на первом этаже гостиная, кухня, прихожая и санузел, на втором — спальня, детская, кабинет и второй санузел. Расчётная температура наружного воздуха для Кирова составляет минус 31 градус, внутреннего воздуха — плюс 20 градусов, то есть расчётный перепад температур равен 51 градусу. Именно этот перепад и будет определять теплопотери через ограждающие конструкции. Дальше перейдём к методике расчёта.

## Slide 4
Методика расчёта
Расчёт теплопотерь через ограждающие конструкции
Основная расчётная зависимость для определения теплопотерь через каждую ограждающую конструкцию; применяется для всех наружных ограждений здания.
Q=RA⋅(tв​−tн​)​
QQQ
Теплопотери через конструкцию
Вт
AAA
Площадь ограждающей конструкции
м²
tвt_{\text{в}}tв​
Расчётная температура внутреннего воздуха
+20 °C
tнt_{\text{н}}tн​
Расчётная температура наружного воздуха
−31 °C
RRR
Сопротивление теплопередаче конструкции
м²·°C/Вт
Rтр=n⋅(tв−tн)Δtн⋅αвR^{\text{тр}} = \frac{n \cdot (t_{\text{в}} - t_{\text{н}})}{\Delta t^{\text{н}} \cdot \alpha_{\text{в}}}Rтр=Δtн⋅αв​n⋅(tв​−tн​)​
Требуемое сопротивление теплопередаче
м²·°C/Вт
Допущение: стационарный режим, теплопотери определяются для каждой конструкции отдельно с последующим суммированием.
Notes: Расчёт теплопотерь ведём по классической зависимости: количество теплоты пропорционально площади ограждения и перепаду температур и обратно пропорционально сопротивлению теплопередаче. Для нашего объекта перепад составляет 51 градус: плюс 20 внутри и минус 31 снаружи по Кирову. Вторая зависимость — требуемое сопротивление теплопередаче — задаёт нормативную планку через нормируемый перепад и коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности. Именно с этими двумя формулами мы работаем дальше: сначала проверяем конструкции на соответствие нормативу, затем считаем потери по помещениям.

## Slide 5
Теплотехническая проверка
Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
Ограждающая конструкция
Фактическое, м²·°C/Вт
Требуемое, м²·°C/Вт
Запас
Наружная стена
2,6
2,3
+0,3
Окно
0,56
0,51
+0,05
Чердачное перекрытие
4,2
3,7
+0,5
Перекрытие над подвалом
3,3
2,9
+0,4
Все конструкции проходят проверку: фактическое сопротивление выше требуемого с запасом 0,2–0,5 м²·°C/Вт.
Notes: Проверяем, проходят ли принятые конструкции по теплозащите. Сравниваем фактическое сопротивление теплопередаче с требуемым по своду правил «Тепловая защита зданий». Наружная стена даёт 2,6 против требуемых 2,3, окно — 0,56 против 0,51, чердачное перекрытие — 4,2 против 3,7, перекрытие над подвалом — 3,3 против 2,9. По всем четырём конструкциям фактическое значение выше требуемого, то есть запас есть, и дальше можно переходить к расчёту теплопотерь по помещениям.

## Slide 6
Теплопотери
Теплопотери через ограждения по помещениям
Помещение
Этаж
Теплопотери, Вт
Гостиная
1
1850
Кухня
1
1420
Прихожая
1
780
Санузел
1
560
Спальня
2
1720
Детская
2
1640
Кабинет
2
1490
Санузел
2
740
Ограждения — 10,2 кВт, вентиляция — 8,4 кВт, итого 18,6 кВт.
Notes: Здесь приведён полный расчёт теплопотерь через ограждающие конструкции по каждому из восьми отапливаемых помещений. Наибольшие потери — в гостиной 1850 Вт и в спальне 1720 Вт, что объясняется площадью наружных стен и окон; наименьшие — в санузлах, где компактные помещения и меньше остекления. Суммируя все восемь строк, получаем 10 200 Вт, или 10,2 кВт, — это потери только через ограждения. Добавив расход тепла на вентиляцию 8,4 кВт, выходим на итоговую нагрузку 18,6 кВт, которая и определяет подбор оборудования. Обратите внимание: вентиляция даёт почти половину нагрузки, поэтому её расчёт так важен.

## Slide 7
Chart: 
| Вентиляция | Наружные стены | Окна | Чердачное перекрытие | Перекрытие над подвалом
 | 45 | 24 | 17 | 8 | 6
Структура итоговой тепловой нагрузки 18,6 кВт
18,6 кВт
Итоговая нагрузка
Вентиляция
45%
Наружные стены
24%
Окна
17%
Чердачное перекрытие
8%
Перекрытие над подвалом
6%
Расчёт по СП «Тепловая защита зданий», 2026
Notes: Итоговая тепловая нагрузка дома составила 18,6 киловатта. Обратите внимание на структуру: почти половина — 45 процентов — это вентиляция, то есть нагрев наружного воздуха. На ограждающие конструкции приходится 10,2 киловатта, из них больше всего на наружные стены — 24 процента, и на окна — 17 процентов. Удельный показатель 103 ватта на квадратный метр говорит о том, что дом утеплён на уровне современных требований. Именно вентиляция определяет, куда двигаться дальше при подборе оборудования.

## Slide 8
Подбор отопительных приборов
Секционные радиаторы: 112 секций на два этажа
0,17 кВт
Тепловая мощность секции
Принята по паспорту прибора при расчётных условиях
50
Секций на 1 этаже
Гостиная, кухня, прихожая, санузел
62
Секций на 2 этаже
Спальня, детская, кабинет, санузел
Итого 112 секций: 112 × 0,17 = 19,04 кВт при расчётной нагрузке 18,6 кВт — запас около 2,4 %
Notes: По полученной тепловой нагрузке подбираем отопительные приборы. Принята секция тепловой мощностью 0,17 киловатта — по паспортным данным прибора при расчётных условиях. Всего требуется 112 секций: 50 на первом этаже и 62 на втором, распределение соответствует теплопотерям помещений. Проверка сходится: 112 умножить на 0,17 даёт 19,04 киловатта при расчётной нагрузке 18,6 киловатта, то есть запас около 2,4 процента — он покрывает неточность округления числа секций. Дальше переходим к схеме разводки и подбору диаметров трубопроводов.

## Slide 9
Схема и гидравлика
Схема разводки и подбор диаметров трубопроводов
1
Котёл и магистраль
От теплогенератора магистраль Ø25 мм идёт по подвалу до двух вертикальных стояков; на магистрали — запорная арматура и воздухоотводчики.
2
Стояки на два этажа
Вертикальные стояки Ø20 мм подают теплоноситель на первый и второй этажи; на каждом стояке — запорные краны и краны Маевского в верхних точках.
3
Подводки к приборам
К восьми отопительным приборам теплоноситель подводится трубами Ø15 мм; на каждой подводке — терморегулятор и запорно-регулирующая арматура.
Notes: Разводку принимаем двухтрубную тупиковую с нижней разводкой магистрали и вертикальными стояками на два этажа. От котла магистраль Ø25 мм идёт по подвалу, от неё поднимаются стояки Ø20 мм, а к каждому из восьми приборов идут подводки Ø15 мм. Диаметры подобраны по расчётным расходам теплоносителя на участках при располагаемом перепаде давления. В узлах ставим терморегуляторы на приборах, краны Маевского и запорную арматуру на стояках — это даёт возможность отключать и балансировать отдельные ветви. Дальше перейдём к спецификации оборудования и материалов.

## Slide 10
Спецификация
Спецификация оборудования и материалов
Позиция
Наименование и параметры
Количество
Ед. изм.
Котёл
Газовый котёл
1
шт.
Радиаторы
Секционные
112
секций
Трубы
Ø15–25 мм
по расчёту
м
Запорная арматура
Шаровые краны
по схеме
шт.
Терморегуляторы
Клапаны
8
шт.
Краны Маевского
Ручные
8
шт.
Комплектация — по результатам расчёта.
Notes: Спецификация собрана по итогам всех предыдущих расчётов: котёл подобран на тепловую нагрузку 18,6 киловатта с запасом, радиаторы — те самые 112 секций по 0,17 киловатта, из них 50 на первом этаже и 62 на втором. Трубы приняты трёх диаметров — 15, 20 и 25 миллиметров — по веткам с разным расходом теплоносителя. Запорная арматура ставится на каждой ветке и у каждого прибора, терморегуляторы — на радиаторах, краны Маевского — в верхних точках для удаления воздуха. Теплоизоляция магистралей в подвале и на чердаке снижает бесполезные потери и входит в общий баланс. Все позиции сведены в таблицу с количеством и единицами измерения — по ней легко составить смету и закупочный лист.

## Slide 11
Заключение
Выводы и список литературы
1.
Теплопотери через ограждающие конструкции составили 10,2 кВт, потери на вентиляцию — 8,4 кВт, итоговая тепловая нагрузка — 18,6 кВт при удельном показателе 103 Вт/м².
2.
Подобраны отопительные приборы: 112 секций по 0,17 кВт (первый этаж — 50, второй — 62) и диаметры трубопроводов 15/20/25 мм.
3.
Учебное пособие по отоплению жилых зданий, 2019.
4.
Учебное пособие по теплоснабжению и отопительным приборам, 2021.
5.
Учебное пособие по проектированию систем отопления, 2023.
6.
Свод правил «Тепловая защита зданий».
7.
Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
Полный список источников приведён в пояснительной записке курсовой работы.
Notes: Подведём итоги. Расчёт показал, что через ограждающие конструкции дом теряет 10,2 киловатта, а на вентиляцию приходится 8,4 киловатта — в сумме это итоговая нагрузка 18,6 киловатта, или 103 ватта на квадратный метр. Под эту нагрузку подобраны 112 секций отопительных приборов по 0,17 киловатта и диаметры трубопроводов 15, 20 и 25 миллиметров. Все принятые решения опираются на действующие своды правил «Тепловая защита зданий» и «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и на учебные пособия 2019–2023 годов. Таким образом, поставленные задачи решены полностью, а цель работы — расчёт системы отопления двухэтажного жилого дома — достигнута. Готов ответить на вопросы комиссии.